## 設計表紙
電気設備設計チェックリスト
令和６年１月
大分県土木建築部
電気設備設計チェックリスト
委託業務概要
委託業務名称
業務対象施設
業務対象施設場所
| 履行期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
建物概要
|  | 敷地面積 | ㎡
|  | 延面積 | ㎡ |  | （既存面積： ㎡）
|  | 構造 | 造 （一部 造）
|  | 階数 | 地上 階、 地下 階、 ＰＨ 階
工事種別 |  |  | ・ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 改修 ・ 耐震補強 ・ 解体
工事内容
設計チェック者
|  | 管理技術者 | 氏名
|  |  | チェック日 | 令和 年 月 日
|  | 照査技術者 | 氏名
|  |  | チェック日 | 令和 年 月 日

## 目次
目次
1 一般事項
2 動力設備
3 電灯設備
4 雷保護設備
5 受変電設備
6 電力貯蔵設備
7 発電設備
8 構内情報通信網設備
9 構内交換設備
10 情報表示装置
11 映像・音響設備
12 拡声設備
13 誘導支援設備
14 テレビ共同受信設備
15 監視カメラ設備
16 駐車場管制設備
17 防犯・入退室管理設備
18 火災報知設備
19 中央監視制御設備
20 撤去
21 発生材処理
22 構内配電線路
23 構内通信線路
24 電波障害防除設備

## 設計チェックリスト
項目 | チェック内容 |  | チェック欄
|  |  | 管理 技術者 | 照査 技術者
1 一般事項
契約事項 | (1) | 設計業務委託契約事項に適合しているか。
| (2) | 契約提出図書の種別、部数は良いか。
仕様書類 | (1) | 工事区分、範囲等は良いか。
| (2) | 特記事項の記載は良いか。
| (3) | 図面表示等は、「標準仕様書」「標準図」に適合しているか。
| (4) | ｢建築設備計画基準｣に適合しているか。
| (5) | ｢建築設備設計基準｣に適合しているか。
| (6) | ｢建築設備設計計算書作成の手引｣に適合しているか。
| (7) | ｢官庁施設の総合耐震計画基準」の仕様を検討したか。
基本事項 | (1) | 要望事項はすべて反映しているか。
| (2) | 建築工事との整合は良いか。
| (3) | 建築意匠との整合は良いか。
| (4) | 他の設備工事等との整合は良いか。
| (5) | 関係法令等の関係機関との打合せは良いか。
| (6) | 現地調査書の整理は良いか。
| (7) | 設計打合書の整理は良いか。
| (8) | 保守管理等に不便となる箇所はないか。
| (9) | 防火区画等の処理は良いか。
| (10) | 防水処理は良いか。
| (11) | 縮尺を確認したか。
| (12) | 凡例の記載があるか確認したか。
| (13) | グリーン購入法の該当品目について確認したか。
| (14) | 設計計算書は正しいか。
| (15) | 設計計算書と図面との食い違いはないか。
検討事項 | (1) | 省エネ対策は検討したか。
| (2) | 防災対策は検討したか。
| (3) | テレビ電波障害は検討したか。
| (4) | コスト縮減は検討したか。
| (5) | 増築等将来計画に対する検討はしたか。
| (6) | 塩害等に対する検討はしたか。
別途工事 | (1) | 別途工事項目の確認はしたか。
| (2) | 支給材料の有無は確認したか。
2 動力設備
動力幹線 | (1) | 電気方式及び電圧を確認したか。
| (2) | シャフトの位置、大きさは適切か。
| (3) | ケーブルラックの幅は適切か。
| (4) | 点検口の位置、数量は適切か。
| (5) | 配線方法は確認したか。
| (6) | 幹線サイズの算定根拠は適切か。
| (7) | 配管サイズの算定根拠は適切か。
| (8) | 予備配管、増設スペースは確保できているか。
| (9) | 点検口、開口部等の施工区分を確認したか。
動力分岐 | (1) | 機器名称の整合はとれているか。
| (2) | 機器の負荷容量を確認したか。
| (3) | 機器の電源種別、定格電流を確認したか。
| (4) | 機器の始動方式、運転方式等を確認したか。
| (5) | 手元開閉器盤の有無を確認したか。
制御盤等 | (1) | 盤の形式（自立・壁掛、開放・閉鎖、埋込・露出）は適切か。
| (2) | 操作スイッチ、表示ランプ等は機器仕様に適合しているか。
| (3) | 遠方監視・操作の有無は確認したか。
| (4) | 自動・連動の有無は確認したか。
| (5) | 警報の有無は確認したか。
| (6) | 予備配管の必要はないか。
| (7) | 基礎工事の施工区分を確認したか。
接地 | (1) | 電動機の接地線サイズを確認したか。
その他 | (1) | 消火栓ポンプの起動方式は確認したか。
| (2) | シャッター、自動ドア等の操作盤取付・二次配線の施工区分を確
認したか。
| (3) | ボイラー等の操作盤取付・二次配線の施工区分を確認したか。
| (4) | 水槽等の電極の施工区分を確認したか。
3 電灯設備
電灯幹線 | (1) | 電気方式及び電圧を確認したか。
| (2) | シャフトの位置、大きさは適切か。
| (3) | 点検口の位置、数量は適切か。
| (4) | 配線方法は確認したか。
| (5) | 幹線サイズの算定根拠は適切か。
| (6) | 配管サイズの算定根拠は適切か。
| (7) | 予備配管、増設スペースは確保できているか。
| (8) | 点検口、開口部等の施工区分を確認したか。
電灯分岐 | (1) | 二重天井の有効高さを確認しているか。
| (2) | ダクト、配管、空調吹出口等との位置関係は確認したか。
| (3) | 点検口の位置、数量は適切か。
| (4) | 予備回路、予備スペースは確保できているか。
| (5) | 自火報、防火戸等の負荷は、専用回路となっているか。
| (6) | 点検口、開口部等の施工区分を確認したか。
| (7) | 換気扇電源の施工区分を確認したか。
一般照明 | (1) | 照明器具の選定について、建築意匠と調整をしたか。
| (2) | 照度の算定根拠は適切か。
| (3) | 初期照度補正、昼光利用制御について検討したか。
| (4) | ＬＥＤ器具の使用について検討したか。
| (5) | リモコン等の照明スイッチ方式について検討したか。
| (6) | 人感センサ、プログラムタイマの有無を確認したか。
| (7) | 部分点灯、間引点灯が考慮されているか。
| (8) | 調光装置の有無、方式、容量を確認したか。
非常照明 | (1) | 照明種別に応じて、照度、点灯時間が確保できているか。
| (2) | 建物規模に応じた電源供給方式（照明内蔵、別置）か。
| (3) | 所管する指導課に確認をしたか。
誘導灯 | (1) | 照明種別に応じて、照度、点灯時間が確保できているか。
| (2) | 建物規模に応じた電源供給方式（照明内蔵、別置）か。
| (3) | ＬＥＤ器具の使用について検討したか。
| (4) | 点滅機能、音声誘導機能について検討したか。
| (5) | 音声誘導機能と非常放送設備との整合はとれているか。
4 雷保護設備
外部雷保護 | (1) | 保護レベルの選定は適切か。
| (2) | 保護レベルに応じた保護範囲を設定しているか。
| (3) | 引下げ導線と構造体の接続部は建築と調整しているか。
| (4) | 試験用接続端子箱、測定用補助接地極の配置は適切か。
| (5) | 接地極の種類は適切か。
| (6) | 受雷部基礎の施工区分を確認したか。
内部雷保護 | (1) | 各階での等電位ボンディングを施しているか。
| (2) | 低圧用ＳＰＤのクラス選定、配置は適切か。
| (3) | 通信用ＳＰＤのカテゴリ選定、配置は適切か。
5 受変電設備
室面積等 | (1) | 受変電室の大きさ、位置は保全スペースを考慮しているか。
| (2) | 蓄電池室の大きさ、位置は保全スペースを考慮しているか。
| (3) | 発電機室の大きさ、位置は保全スペースを考慮しているか。
| (4) | ピットの寸法及び吸音材の検討は行ったか。
| (5) | 天井高は考慮しているか。
| (6) | 地震、津波等の災害に対して、適切な対策は施しているか。
工事範囲 | (1) | 基礎の施工区分を確認したか。
| (2) | 配線ピット、フックの施工区分を確認したか。
遮断器 | (1) | 操作方式は確認したか。
変圧器等 | (1) | 変圧器容量の算定根拠は適切か。
| (2) | トップランナー規格品か。
| (3) | 力率改善は検討したか。
| (4) | 高調波対策は検討したか。
配電盤 | (1) | 動作表示ランプ等の有無は確認したか。
計量・記録 | (1) | 受電電圧、電流、電力量等の記録設備の検討はしたか。
| (2) | 配電盤、テナント等の計量方式の検討はしたか。
絶縁監視 | (1) | 高圧側、低圧側での設置を検討したか。
付属品 | (1) | ヒューズ等の予備品を考慮しているか。
6 電力貯蔵設備
直流電源装置等 | (1) | 設置用途（非常照明・受変電制御・瞬停対策）の確認はしたか。
| (2) | 蓄電池容量の算定根拠は適切か。
| (3) | 長寿命形蓄電池の採用は検討したか。
| (4) | 交流無停電電源装置による電力の供給を行う負荷はないか。
7 発電設備
発電機 | (1) | 設置根拠（消防法、建築基準法）を確認したか。
| (2) | 内燃機関の選定は適切か。
| (3) | 発電機容量の算定根拠は適切か。
| (4) | 燃料種別、容量の算定根拠は適切か。
| (5) | 始動時間は確認したか。
| (6) | 振動、騒音、排煙、換気は考慮されているか。
| (7) | 冷却方式は、空気冷却等の自冷式か。
| (8) | 燃料の補給方法を確認しているか。
| (9) | 基礎、防油堤、燃料槽、防音壁等の施工区分は確認したか。
| (10) | 地震、津波等の災害に対して、適切な対策は施しているか。
太陽光発電等 | (1) | 太陽電池モジュールの仕様を確認したか。
| (2) | 設置面積について建築に確認したか。
| (3) | 太陽電池架台の耐風圧は考慮されているか。
| (4) | 系統連系保護装置の有無は確認したか。
| (5) | 逆潮流の有無は確認したか。
| (6) | 自立運転機能の有無は確認したか。
| (7) | データ収集（気温、日射）、表示装置の有無を確認したか。
| (8) | パワーコンディショナの騒音について考慮されているか。
| (9) | 接地工事（Ｃ種）は施されているか。
| (10) | 基礎、開口部等の施工区分は確認したか。
8 構内情報通信網設備
室面積等 | (1) | 情報機器室の大きさ、位置は保全スペースを考慮しているか。
| (2) | 情報機器室の空調、換気は考慮されているか。
| (3) | 地震、津波等の災害に対して、適切な対策は施しているか。
機器等 | (1) | システム構成が、将来の拡張性に配慮されているか。
| (2) | 無線通信は検討したか。
| (3) | 電源の途絶対策が施されているか。
| (4) | 情報セキュリティー対策が施されているか。
| (5) | 幹線、支線ケーブルは、伝送容量、距離が考慮されているか。
9 構内交換設備
室面積等 | (1) | 交換機室の大きさ、位置は保全スペースを考慮しているか。
| (2) | 交換機室の空調、換気は考慮されているか。
| (3) | 水害、粉塵、騒音等に対して、適切な対策は施しているか。
| (4) | 地震、津波等の災害に対して、適切な対策は施しているか。
交換装置等 | (1) | 交換方式の選定は適切か。
| (2) | 外線受付応答方式、外線数、内線数は確認したか。
| (3) | 電源の途絶対策が施されているか。
| (4) | 電話機の形状、機能、台数を確認したか。
| (5) | 構内ＰＨＳ接続装置の設置は検討したか。
| (6) | ＦＡＸの有無は確認したか。
その他 | (1) | エレベーター非常電話の施工区分を確認したか。
| (2) | 警備、保守管理用等の専用電話の有無について確認したか。
10 情報表示装置
マルチサイン | (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | 情報表示盤の形式、サイズ、輝度、ドット数は適切か。
| (3) | 情報表示盤の設置箇所の建築耐荷重は確認したか。
| (4) | 情報表示盤外箱のデザイン等は、建築意匠と調整をしたか。
| (5) | 外光の影響を考慮した輝度が確保されているか。
出退表示 | (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | 表示盤の形式、窓数、窓の大きさは適切か。
| (3) | 上級室等については、卓上形の発信器を検討したか。
| (4) | 表示盤に予備の窓を設けているか。
時刻表示 | (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | 親時計の回線数は適切か。
| (3) | 拡声設備との整合はとれているか。
| (4) | プログラムタイマ（チャイム）の有無を確認したか。
| (5) | 上級室等の子時計については、建築意匠と調整をしたか。
11 映像・音響設備
増幅器 | (1) | 音響信号種別、入出力端子数、接続条件を確認したか。
| (2) | 増幅器の定格出力は、スピーカの総入力以上か。
| (3) | 再生メディア種別（ＣＤ、ＤＶＤ等）は適切か。
| (4) | 非常放送設備との整合はとれているか。
| (5) | カットリレーは設置しているか。
プロジェクタ モニタ等 | (1) | 映像信号種別、入出力端子数、接続条件を確認したか。
| (2) | 機器本体は本工事に含まれるか。
| (3) | 機器本体の吊り金物の施工区分を確認したか。
| (4) | 電動スクリーンの電源、操作装置の施工区分を確認したか。
その他 | (1) | ワイヤード、ワイヤレスマイクの本数を確認したか。
| (2) | マイクスタンドの有無は確認したか。
12 拡声設備
一般放送 | (1) | 増幅器の設置箇所、型式（卓上型、デスク型等）は適切か。
| (2) | 増幅器の定格出力は、スピーカの総入力以上か。
| (3) | 増幅器、リモコンマイクの設置箇所は適切か。
| (4) | 再生メディア種別（ＣＤ、ＤＶＤ等）は適切か。
| (5) | 放送の系統分けは適切か。
| (6) | アッテネータの設置箇所は適切か。
非常放送 | (1) | 収容人員の算定根拠は適切か。
| (2) | 増幅器、操作部の設置箇所は適切か。
| (3) | 増幅器は自動音声警報付きか。
| (4) | 電源の途絶対策が施されているか。
| (5) | 放送系統は各階区分となっているか。
| (6) | 所管する消防局に確認しているか。
13 誘導支援設備
音声誘導 | (1) | 検出方式（磁気、無線、画像認識等）は適切か。
| (2) | 誘導場所、対象者の動線等を考慮した配置となっているか。
| (3) | スピーカの指向性は確保できているか。
| (4) | 自動火災報知設備の火災信号により音声案内が停止するか。
| (5) | 屋外設置機器は防雨形となっているか。
インターホン | (1) | 通話方式（相互、同時）、仕様（カメラ機能）は適切か。
| (2) | 外部受付親機の設置箇所は適切か。
| (3) | 夜間応答（夜間対応室、外部受付照明）を考慮しているか。
| (4) | 保守用（給油口、ＥＬＶ等）親機、子機の設置箇所は適切か。
トイレ呼出 | (1) | 多機能トイレには、呼出釦、表示灯を設置しているか。
| (2) | 呼出釦の設置数、復帰仕様は適切か。
14 テレビ共同受信設備
| (1) | システム構成は適切か。
| (2) | ケーブルテレビ引込みは検討したか。
| (3) | テレビ端子の設置箇所は適切か。
| (4) | 増幅器の配置が多段構成になっていないか。
| (5) | 双方向通信の対応を検討しているか。
| (6) | 系統毎のレベル計算根拠は適切か。
| (7) | 機器収納箱の仕様（大きさ等）選定は適切か。
| (8) | 機器収納箱の通気は考慮しているか。
| (9) | 基礎の施工区分を確認したか。
15 監視カメラ設備
| (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | 監視映像の伝送方式（アナログ、ネットワーク）は適切か。
| (3) | 監視映像の録画方式、録画時間は適切か。
| (4) | 監視カメラの仕様（ズーム、可動、画素数等）は適切か。
| (5) | 監視モニターの分割方式、数量は適切か。
| (6) | 録音の有無は確認したか。
| (7) | 屋外カメラには防水ハウジングを設置しているか。
16 駐車場管制設備
| (1) | 管制盤の仕様（ランプ種別、表示、参考寸法等）は適切か。
| (2) | 発券機の仕様（屋内外仕様、連絡インターホン等）は適切か。
| (3) | 在車監視の有無は確認したか。
| (4) | 信号・警報の仕様は（満空表示、入出庫等）は適切か。
| (5) | 点滅ランプ、ブザー等は、敷地周辺環境を考慮しているか。
| (6) | 公道との接続箇所、表示等について関係各署に確認したか。
| (7) | カーゲート等基礎の施工区分を確認したか。
| (8) | ループコイル埋設の施工区分を確認したか。
17 防犯・入退室管理設備
防犯 | (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | センサの仕様は適切か。
| (3) | 電源の途絶対策が施されているか。
| (4) | 委託機械警備の予備配管は調整のうえ配置しているか。
入退室管理装置 | (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | セキュリティレベルに応じた認証方式を採用しているか。
| (3) | 電源の途絶対策が施されているか。
| (4) | 遠隔制御の有無を確認したか。
18 火災報知設備
自動火災報知 | (1) | 受信機（副受信機等）の位置は適切か。
| (2) | 受信機種別、性能、回線数、盤形式は適切か。
| (3) | 電源の途絶対策が施されているか。
| (4) | 自動試験機能、遠隔試験機能の有無を確認したか。
| (5) | 警戒区域の設定は適切か。
| (6) | 感知器の位置、数量は適切か。
| (7) | 地区音響装置、発信機の位置、数量は適切か。
| (8) | 天井高さは考慮されているか。
| (9) | 所管する消防局に確認しているか。
| (10) | 地区ベル鳴動と非常放送設備との整合はとれているか。
| (11) | 防爆形感知器の有無は確認したか。
| (12) | 消火栓仕様（易操作性等）を考慮した配線か。
自動閉鎖 | (1) | 連動制御器の回線数、遠方復帰機構回線数は適切か。
| (2) | 電源の途絶対策が施されているか。
| (3) | 防火シャッターのブザー用電源が確保されているか。
ガス漏れ 火災警報 | (1) | ガスの種類等を確認したか。
| (2) | 受信機の性能、回線数、盤形式は適切か。
19 中央監視制御設備
システム | (1) | 監視制御装置の形式（Ⅰ～Ⅲ）は適切か。
| (2) | 監視制御装置の形式（Ⅰ～Ⅲ）に応じたの監視制御項目か。
| (3) | 通信制御方式は、追加・変更等の拡張性が考慮されているか。
| (4) | 通信幹線はシールド線が採用されているか。
| (5) | 電源の途絶対策が施されているか。
警報盤 （Ⅰ形） | (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | 監視項目を特記しているか。
| (3) | 盤形式、表示形式を特記しているか。
| (4) | 電源装置（蓄電池等）の仕様を確認したか。
簡易形監視制御装置 （Ⅱ形） | (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | システム構成、系統図、監視項目を特記しているか。
| (3) | 盤形式、表示形式、各種装置の仕様を特記しているか。
| (4) | 電源装置（ＵＰＳ簡易形等）の仕様を確認したか。
| (5) | 電源装置の停電補償時間を確認したか。
監視制御装置 （Ⅲ形） | (1) | 制御装置の位置は適切か。
| (2) | システム構成、系統図、監視項目を特記しているか。
| (3) | 盤形式、表示形式、各種装置の仕様を特記しているか。
| (4) | システムの平均処理時間を特記したか。
| (5) | 電源装置（ＵＰＳ簡易形等）の仕様を確認したか。
| (6) | 電源装置の停電補償時間を確認したか。
20 撤去
| (1) | 再用機器の有無を確認したか。
| (2) | 撤去に伴う仮設対応の有無を確認したか。
| (3) | 埋込、埋設配管等の撤去範囲を確認したか。
21 発生材処理
| (1) | 運搬距離の確認をしたか。
| (2) | ＤＩＤ区間かどうか確認したか。
| (3) | ＰＣＢ含有機器の保管・処理方法は適切か。
| (4) | 残土の処理方法は適切か。
22 構内配電線路
引込み | (1) | 電力引込み位置の確認はしたか。
| (2) | 引込みパイプの種類、本数、太さは適切か。
| (3) | 予備管路数は適切か。
| (4) | 引込用負荷開閉器の仕様は確認したか。
地中管路 | (1) | 配管の種類、本数、太さは適切か。
| (2) | 埋設深さ、掘削幅等は適切か。
| (3) | 配電線路はケーブル１条１管路か。
| (4) | 予備管路数は適切か。
| (5) | ハンドホール等の選定、位置は適切か。
| (6) | 建物内への引込管路に止水処理を施しているか。
| (7) | 埋設標、標識シートの配置は適切か。
| (8) | 他工事と根切り、舗装解体・復旧、残土処理が重複しないか。
外灯 | (1) | 外灯本数は適切か。
| (2) | ポール高さは適切か。
| (3) | 自動点滅器、タイマ等による自動制御となっているか。
| (4) | 光害等を考慮しているか。
| (5) | 構内意匠及び周辺との調和を考慮しているか。
| (6) | 接地極の有無を確認したか。
23 構内通信線路
引込み | (1) | 通信引込み位置の確認はしたか。
| (2) | 引込みパイプの種類、本数、太さは適切か。
| (3) | 予備管路数は適切か。
| (4) | 局線用端子盤の有無は確認したか。
地中管路 | (1) | 配管の種類、本数、太さは適切か。
| (2) | 埋設深さ、掘削幅等は適切か。
| (3) | 予備管路数は適切か。
| (4) | ハンドホール等の選定、位置は適切か。
| (5) | 地中内スリーブの止水処理は施されているか。
| (6) | 埋設標、標識シートの配置は適切か。
| (7) | 他工事と根切り、舗装解体・復旧、残土処理が重複しないか。
24 電波障害防除設備
| (1) | 対策方法（共同受信、個別、ＣＡＴＶ）は適切か。
| (2) | 増幅器の配置が多段構成になっていないか。
| (3) | 双方向通信の対応を検討しているか。
| (4) | 系統毎のレベル計算根拠は適切か。
| (5) | 機器収納箱の仕様（大きさ等）選定は適切か。
| (6) | 機器収納箱の通気は考慮しているか。